BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

- Analisa

Berdasarkan penelitian dan pengujian terhadap kecepatan putaran motor fan evaporator dengan menggunakan alat ukur inverter yaitu dengan frekuensi 33 Hz, 41 Hz, 48 Hz, 58 Hz, dan 66 Hz, Sehingga didapatkan hasil pengukuran yaitu pengukuran suhu (temperatur), tekanan dan kecepatan udara yang keluar dari evaporator.

  - Pengukuran Temperatur dan Kecepatan Udara

Dari hasil pengukuran temperatur dan kecepatan angin yang keluar dari evaporator, didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1	Data hasil pengukuran temperatur dan udara keluar evaporator berdasarkan variasi putaran motor fan evaporator

| NO | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | TEMPERATUR ( °C ) |  |  |  | Kecepatan udara (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (T1) | Keluar komp. (T2) | Keluar kond. (T3) | Masuk evap. (T4) |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 29 | 53 | 42 | 26 | 4.1 |
| 2. | 41 | 997,6 | 29 | 73 | 47 | 26 | 5 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 29 | 73 | 47 | 24 | 5 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 30 | 74 | 45 | 23 | 5 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 30 | 73 | 45 | 23 | 4.9 |

Dari tabel berikut, dapat dibuatkan grafik untuk lebih mudah dalam melakukan perbandingan dari tiap variasi rpm.

Gambar 4.1 Grafik pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap Temperatur ( º C )

Gambar 4.2 Grafik pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap kecepatan udara (m/s)

  - Pengukuran Tekanan

Pengukuran tekanan dilakukan dengan menggunakan alat ukur pressure gauge yang di pasang pada pipa kapiler masing-masing komponen AC. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 	Data hasil pengukuran tekanan (satuan Psi) berdasarkan variasi putaran motor fan     evaporator

| NO | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | TEKANAN ( Psi ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (P1) | Keluar komp. (P2) | Keluar kond. (P3) | Masuk evap. (P4) |
| 1. | 33 | 497,0 | 33.4 | 150.5 | 245 | 67.6 |
| 2. | 41 | 997,6 | 45.1 | 203.2 | 245 | 67.6 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 44.4 | 200.1 | 245 | 65.4 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 43,7 | 197.9 | 239 | 63.3 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 62 | 281.2 | 239 | 63.3 |

Keterangan :	P1	=	Tekanan keluar evaporator

P2	=	Tekanan keluar kompresor

P3	=	Tekanan keluar kondensor

P4	=	Tekanan masuk evaporator

Tekanan hasil pengukuran dengan satuan Psi pada alat ukur pressure gauge akan dikonversi terlebih dauhulu kedalam satuan Mpa (1 MPa = 0.006895 Psi), seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 	Data hasil pengukuran tekanan (satuan MPa) berdasarkan variasi putaran motor fan evaporator

| NO | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | TEKANAN ( Mpa) ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (P1) | Keluar komp. (P2) | Keluar kond. (P3) | Masuk evap. (P4) |
| 1 | 33 | 497,0 | 0.24 | 2.18 | 1.69 | 0.47 |
| 2 | 41 | 997,6 | 0.24 | 2.18 | 1.69 | 0.47 |
| 3 | 48 | 1335,8 | 0.24 | 2.22 | 1.69 | 0.45 |
| 4 | 58 | 1796,7 | 0.25 | 2.27 | 1.65 | 0.44 |
| 5 | 66 | 1802,0 | 0.25 | 2.27 | 1.65 | 0.44 |

Untuk mempermudah dalam melakukan perbandingan tekanan dari masing -  masing putaran (Rpm) yang dilakukakan pada motor fan evaporator, maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.3 Grafik pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap Tekanan ( Mpa )

- Pembahasan

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perhitungan-perhitungan mengenai dampak refrigerasi, kapasitas refrigerasi, laju aliran refrigerant, kapasitas pendinginan dan coefisien of prestasi.Tabel 4.4 Nilai enthalpy bedasarkan variasi putaran (rpm) motor fan evaporator

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) | Keluar kond. (h2) | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 |

- Perhitungan variasi Putaran (Rpm)

Pada tabel diatas terdapat nilai dari variasi putaran motor Rpm pada kolom putaran (Rpm). Nilai tersebut didapat diperoleh dengan perhitungan atas dasar frekuensi yang digunakan pada saat melakukan pengujian. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung Rpm adalah (variasi frekuensi 33 Hz)

n=120 fp

n=120 33 Hz4

n=990 rpm

- Perhitungan Effek Regrigerasi

Effek refrigerasi oleh pangaruh putaran 497.0 rpm

qE 	= 	h1 - h4

qE	=	396.2kJ/kg – 255 kJ/kg

qE	=	141.2 kJ/kg

Data perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 4.5 Pengaruh variasi Putaran (Rpm) motor fan evaporator terhadap efek refrigerasi

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  | Efek refrigerasi (kJ/Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) | Keluar kond. (h2) | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 141.2 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 141.2 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 141.2 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 142.9 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 142.9 |

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat hasil / kesimpulan melalui grafik dibawah ini :

Gambar 4.4 Grafik pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap Efek refrigerasi (kJ/kg)

- Perhitungan Laju Aliran Massa Refrigeran

Kapasitas pendinginan pada AC Port Table  berkapasitas½ PK adalah 24000 Btu/hr (7.034 kW atau 7.034 kg/s). Jadi, laju aliran massa refrigerant untuk putaran 497.0 rpm adalah :

mref= QevapqE

mref= 7.034 kW141.2 kJ/Kg

mref= 0.0498 kg/s

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 	Pengaruh variasi Putaran (Rpm) motor fan evaporator terhadap laju aliran massa refrigeran

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  | Laju aliran refrigeran (Kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) | Keluar kond. (h2) | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 0.0498 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 0.0498 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 0.0498 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 0.0492 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 0.0492 |

Dari tabel diatas, akan lebih mudah untuk disimpulkan dengan grafik seperti berikut :

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap laju aliran massa refrigeran (Kg/s))

- Perhitungan Laju Pelepasan Kalor Evaporasi

Besarnya laju pelepasan kalor evaporasi dengan variasi putaran 497.0 rpm adalah:

Qe	= 	mref .qE

Qe	= 	0.0498 Kg/s x 141.2 kJ/Kg

=	7.034 kJ/s

Bedasarkan perhitungan diatas, maka hasil yang diperoleh diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 	Pengaruh variasi Putaran (Rpm) motor fan evaporator terhadap laju pelepasan kalor evaporasi

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  | Laju pelepasan kalor (kJ/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) | Keluar kond. (h2) | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 7.034 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 7.034 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 7.034 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 7.034 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 7.034 |

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut :

Gambar 4.6 Grafik Pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap laju pelepasan kalor evaporasi (kJ/s)

- Perhitungan Coefisient of Performance

Perhitungan COP untuk variasi putaran 497.0 Rpm

COP=h1 – h4h2 – h1

COP=(396.2-255)417.7-396.2

COP=6.57

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 	Pengaruh variasi Putaran (Rpm) motor fan evaporator terhadap COP

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  | COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) | Keluar kond. (h2) | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 6.57 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 6.57 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 417.7 | 255 | 255 | 6.57 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 6.77 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 417.7 | 253.7 | 253.7 | 6.77 |

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut :

Gambar 4.7 Grafik pengaruh putaran ( Rpm ) motor fan evaporator terhadap COP

Dengan demikian dari seluruh hasil perhitungan yang dilakukan, maka hasil keseluruhan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Pengaruh variasi putaran motor fan evaporator terhadap efek refrigerasi, laju aliran refrigeran, laju pelepasan kalor, COP

| No | Frekuensi (Hz) | Putaran (Rpm) | Enthalpy ( kJ / Kg ) |  |  |  | Efek refrigerasi (kJ/Kg) | Laju aliran refrigeran (Kg/s) | Laju pelepasan kalor (kJ/s) | COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keluar evap. (h1) |  | Keluar kond. (h3) | Masuk evap. (h4) |  |  |  |  |
| 1. | 33 | 497,0 | 396.2 | 141.2 | 255 | 255 | 141.2 | 0.0498 | 7.034 | 6.57 |
| 2. | 41 | 997,6 | 396.2 | 141.2 | 255 | 255 | 141.2 | 0.0498 | 7.034 | 6.57 |
| 3. | 48 | 1335,8 | 396.2 | 141.2 | 255 | 255 | 141.2 | 0.0498 | 7.034 | 6.57 |
| 4. | 58 | 1796,7 | 396.6 | 142.9 | 253.7 | 253.7 | 142.9 | 0.0492 | 7.034 | 6.77 |
| 5. | 66 | 1802,0 | 396.6 | 142.9 | 253.7 | 253.7 | 142.9 | 0.0492 | 7.034 | 6.77 |